**KB9000气体报警控制器**

产品描述：

KB9000气体报警控制器整个报警控制系统邮控制器、探测器（总线型或分线型）、执行器、联动控制柜组成；KB9000提供两条485总线连接探测器，每条总线最多可以连接32个TC200协议探测器；提供16通道的4-20mA分线探测器输入；提供一条485总线支持数据上传，支持modbus、TC200 、奥瑞纳协议，提供6路继电器连接外设。  
红、黄、绿三色状态指示灯

免标定智能传感器模组，维护方便简单

安全免开盖红外遥控器遥控操作

采用隔爆式设计，适用于1区和2区危险场所

大功率无源触点输出，接线方便

零点跟踪，自动校正

现场支架安装，施工方便

技术规格：

电源：主电源：AC220V±33V 50Hz±5Hz；备用电源：DC 24V±3V可充电铅酸电池

功率：≤20W

输出供电电压：DC 24V±6V

配套探测器型号：TC100II、BS01II、WD6200、BS03II、WD1200系列、WD2200系列、GT1000系列

模拟探测器通道：16路4-20mA

数字探测器通道：2路（RS485），每路最多连接32个

数字上传通道：1路（RS485），协议支持、MODBUS、TC200、奥瑞纳

模拟探测器输出电源：电压：27V±3V，每路保护电流≤2.5A

总输出保护电流：≤5A

无源继电器输出：6路

继电器触点容量：≤5A

防爆等级：不防爆

防护等级：IP54

工作温度：-10℃～50℃

工作湿度：≤95%RH

显示方式：8寸彩色LCD和状态指示灯

报警方式： 声（距离1米处声压级在65dB以上、100dB以下）光报警

产品尺寸：510mm×330mm×115mm(不含安装支架、含安装支架厚度为141mm）

产品重量：≤15kg